# 附件

# 巴中市兴圣天然气有限责任公司“11·19”

# 较大窒息事故调查报告

巴中市兴圣天然气有限责任公司“11·19”较大窒息事故调查组2023年1月17日

目 录

一、事故基本情况	6

（一）事故发生单位及相关单位概况	6

（二）项目相关情况	9

（三）人员伤亡和直接经济损失情况	12

（四）事故死亡人员基本情况	12

（五）现场勘验、检测鉴定情况	13

二、事故发生经过及应急处置评估	15

（一）事故发生经过	15

（二）事故应急处置及评估情况	17

三、事故原因	18

（一）直接原因	18

（二）间接原因	19

四、调查发现的问题	20

（一）事故单位及相关单位	20

（二）党委政府及相关部门	21

五、事故责任认定及处理建议	22

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员	22

（二）已被司法机关采取强制措施人员	22

（三）对有关公职人员的处理建议	23

（四）对事故有关单位和人员的处理建议	24

（五）调查发现的其他违法行为处理建议	26

六、事故防范措施建议	27

2022年11月19日20时许，巴中市兴圣天然气有限责任公司在巴中市恩阳区下八庙镇钱库村实施燃气管道作业时，发生一起致3人死亡、2人受伤的较大窒息事故，直接经济损失约440万元。

事故发生后，常务副省长李云泽，副省长罗强、田庆盈，市委书记何平、市长高鹏凌等领导先后作出重要批示，副市长李本勇率市应急局、市住房城乡建设局等部门有关负责同志迅速赶赴现场，指导事故救援、伤员救治和善后处理处置工作。应急厅、住房城乡建设厅派出工作组赶赴事故现场指导应急处置和事故调查等工作。2022年12月6日，国务院安委会办公室要求对本事故实行挂牌督办，省安委会对事故调查进行督导指导。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，2022年11月21日，巴中市人民政府成立了以副市长李本勇任组长，市应急局、市住房城乡建设局、市公安局、市国资委、市总工会和恩阳区有关负责同志参加的巴中市兴圣天然气有限责任公司“11·19”较大窒息事故调查组（以下简称事故调查组），同时聘请城镇燃气、危化等方面专家参与事故调查，并邀请巴中市检察院派员参加。巴中市纪委监委同步成立追责问责审查调查组，开展追责问责审查调查工作。

在事故调查期间，巴中市市场监督管理局认定，巴中市兴圣天然气有限责任公司“11·19”较大窒息事故不属于特种设备事故。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、问询谈话、专家论证等，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施，现将调查情况报告如下。

# 经调查认定，巴中兴圣天然气有限责任公司“11·19”较大窒息事故是一起生产安全责任事故。

# 一、事故基本情况

## （一）事故发生单位及相关单位概况。

1.事故发生单位概况。

### 巴中市兴圣天然气有限责任公司（以下简称兴圣天然气公司）。事故责任单位，统一社会信用代码：91511900629565754W；经营范围：从事民用燃气及配套设施的供应、燃气工程设计、施工等；燃气经营许可证编号：川201415010166S，经营区域为巴州城区、兴文新城及城市规划区范围内，有效期至2027年10月10日；特种设备生产许可证编号：TS3851C92-2025，有效期至2025年6月21日，许可项目为承压类特种设备安装、修理、改造，许可子项目为工业管道安装（GC2）、公用管道安装（GB1）；建筑企业资质证书编号：D351503086，资质项目：建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级，有效期至2022年12月31日。法定代表人：李辉。

兴圣天然气公司是巴中市市属国有企业，现有职工220人。执行董事、总经理李辉主持全面工作，主抓企业战略规划、重大决策、企业改革发展工作；党总支书记、公司安全生产管理领导小组组长杨军，主持党总支部全面工作，主抓党的建设、廉政建设和群团工作；副总经理杨军负责生产运行和液化气销售，分管生产运行部、液化气销售部；安全总监魏炯益负责安全管理工作、工程技术、抢险维修。分管安全管理部、抢险维修部。内设部门主要有：抢险维修部，主要负责燃气设施设备的维修保养、公司燃气工程的抢险等工作，部门经理杨明喜；安全管理部，主要负责公司安全生产日常管理，安全管理制度、操作规程的制定，拟定管网建设、改造、隐患整治等实施方案等工作，部门经理杨明；生产运行部，主要负责埋地燃气管道防腐层破损检测，高、中、低压燃气管道的泄漏检测等工作，部门经理邓力。

2.相关单位概况。

### （1）巴中市公用事业投资集团股份有限公司（以下简称“公用事业集团”）。兴圣天然气公司的上级公司，对兴圣天然气公司100%控股。统一社会信用代码：91511900210601648J；经营范围：自来水生产与供应；燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包等。公司现有职工76人，法定代表人为王良春。

公司董事长王良春负责全面工作；总经理张界平负责经营管理和安全生产等工作。内设董事会办公室（党群工作部）、审计风控部、综合部（安全生产办公室）、工程管理部、人力资源部、财务部、客户服务中心、技术数据中心、物资集采中心等部门。

### （2）巴中市国有资本运营集团有限公司（以下简称“国资运营集团”）。国资运营集团为市属国有企业，持公用事业集团94.68%的股份。统一社会信用代码：915119007523359467；经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；物业管理；固体废物治理；企业管理等；许可项目：建设工程设计；建设工程施工；燃气经营等。公司现有职工64人。法定代表人为王弘。

公司设董事会和综合部、党群工作部（人力资源部）、规划发展部、审计风控部、财务部、工程管理部等职能部门。党委书记、董事长王弘，主持集团公司党委、董事会全面工作；总经理刘张主持经理层面全面工作，负责生产经营和日常行政管理工作，分管综合部，联系公用事业集团；总工程师赵启富负责协助总经理抓好工程项目建设、安全生产、工程项目安全质量管理。综合部具体负责公司安全生产管理相关工作，部门经理熊大樟。

### （3）巴中市志丰建筑劳务有限公司（以下简称志丰劳务公司）。统一社会信用代码：91511902MA64CL08X3；经营范围：建筑劳务分包；施工劳务分包；市政公用工程。法定代表人：任良军。

2020年9月9日，志丰劳务公司投标“巴中市兴圣天然气有限责任公司劳务分包项目”，并于9月29日与兴圣天然气公司签订《工程劳务分包合同》，为兴圣天然气公司天然气管道改线工程土石方开挖提供劳务服务。

（4）四川泓俊气体公司（以下简称泓俊气体公司）。泓俊气体公司为兴圣天然气公司天然气管道改线工程碰口作业气体置换提供惰性气体销售，统一社会信用代码：91511902MABTQRD95C；经营范围：危险化学品经营；五金产品零售；再生资源回收；机械电气设备销售等。法定代表人：彭宽。

（5）四川巴中市巴州制氧厂（以下简称巴州制氧厂）。为泓俊气体公司提供气体充装、销售。统一社会信用代码：915119009106007936；经营范围：充装、销售：二氧化碳和氧气混合物、氩气（压缩的）；无缝气瓶检验。法定代表人为余琳。

（6）四川省尺度建设工程设计有限公司（以下简称尺度设计公司）。负责输气管道线路日常优化提升、更新、项目设计。统一社会信用代码：915100006757582159；经营范围：市政公用工程设计；石油天然气（海洋石油）工程设计；电力工程设计；风景园林工程设计；照明工程设计；工程勘察；工程咨询。法定代表人：张敏。

## （二）项目相关情况。

1.输气管道概况。

1998年，为解决巴中市城区天然气供气不足，建设起于南充市仪陇县金城镇，止于巴中市西龛山天然气场站的天然气长输管线（以下简称仪巴线），由西南石油管理局川中油气田勘察设计室设计，西南石油管理局川中油气田安装工程公司安装，设计压力4.0MPa,管径140mm，壁厚6mm,全长63.5km。于1998年开工建设，1998年8月竣工验收，1999年1月正式投入使用（见图1）。

图1 仪巴输气管道线路图

2006年12月，兴圣天然气公司新建花巴线（广安花桥镇-巴中市西龛山场站），仪巴线不再承担向巴中城区的输气任务。2014年4月，仪巴线调整为恩阳西片区乡镇燃气主管网。

2.项目改造情况。

2022年初，兴圣天然气公司组织对仪巴线开展全面核检排查，发现部分管道防腐层破损，很多地方埋深较浅，沿线地形、地貌存在变化，需进行管道迁改，启动了仪巴线管道线路日常优化提升线路管道更新工程（以下简称仪巴线管道更新工程）。2022年9月，兴圣天然气公司委托尺度设计公司对三处需优化点位分别进行设计，其中泡木梁点位100m，天宝寨点位80m，钱库村点位83m，三处合计改造263m，均为无缝钢管D140×6，设计压力4.0MPa。根据《建设工程质量管理条例》《建设工程监理范围和规模标准规定》，项目不属于必须实行监理的项目，故兴圣天然气公司未聘请监理单位。

2022年9月5日，志丰劳务公司土建班组进场放线施工。11月17日，新建管道及回填基本结束。10月25日，完成新旧管道碰口作业坑开挖。11月19日，兴圣天然气公司开始进行碰口作业。

3.气体置换碰口作业准备情况。

仪巴线管道更新工程施工前，兴圣天然气公司未与志丰公司共同制定《仪巴线管道路线日常优化提升线路管道更新工程碰口置换作业方案》（以下简称方案），也未报经项目所在地辖区主管部门恩阳区住房城乡建设局批准。2022年11月17日上午，兴圣天然气公司副总经理杨军组织召开会议讨论通过方案，明确使用氮气作为管道置换气体及相关人员职责分工，并要求劳务组织者自然人赵晓兵将作业人员分成两组，先两组一起突击施工难度较大的泡木梁点位，随后再分别施工钱库村和天堡寨点位。会后抢险维修部经理杨明喜将赵晓兵叫到自己办公室，要求赵晓兵联系购买55瓶气体，赵晓兵当着杨明喜的面给泓俊气体公司彭宽打电话确认购买55瓶氩气。

11月19日上午9时许，彭宽到巴州制氧厂充装55瓶氩气，于11时30分许将气体运送到恩阳区观音庵，由杨明喜进行现场收货。

## （三）人员伤亡和直接经济损失情况。

事故造成3人死亡2人受伤，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，直接经济损失约440万元。

（四）事故死亡人员基本情况。

赵晓攀，男，河南省许昌市禹州市人，35岁，身份证号码：41108119XXXXXX2057。

吴春林，男，四川省巴中市巴州区人，33岁，身份证号码：51370119XXXXXX7630。

王尧禹，男，河南省许昌市禹州市人，20岁，身份证号码：41108120XXXXXX9234。

赵晓攀、吴春林、王尧禹不是兴圣天然气公司和志丰劳务公司员工，系杨明喜通过赵晓兵介绍到该公司仪巴线管道更新工程中从事管道切割、焊接等工作的临时劳务人员，其中赵晓攀具有特种设备焊接作业人员证书（持证项目：GTAW-FelV-6G-3/60-Fefs-02/10/12和SMAW-FeIV-6G（K）-9/60-Fef4J，有效日期2022-06-22），吴春林、王尧禹协助赵晓攀从事辅助性工作，无相关作业证书。因兴圣天然气公司财务管理制度规定，无法直接向赵晓兵等个体劳务人员支付劳动报酬，因此按照杨明喜与赵晓兵以往合作惯例操作，由志丰劳务公司开具劳务发票交由杨明喜到公司报账，公司财务转账到志丰劳务公司，志丰劳务公司扣除相应税费后取出现金交给杨明喜，再由杨明喜支付赵晓兵等工人劳动报酬。杨明喜未向公司领导报告聘用赵晓攀、吴春林、王尧禹等临时劳务人员，系杨明喜个人行为。

## （五）现场勘验、检测鉴定情况。

1.现场勘验情况。

事发碰口作业操作坑位于巴中市恩阳区下八庙镇钱库村村民何定召房前围墙外约2米。操作坑为不规则长方体，长7.5米，宽1.4-1.6米，最深处达1.7米，最浅处1.15米（见图2），加上周边弃土堆积高0.2-0.4米，即坑底至上部最低处达1.9米以上，坑内3名作业人员（身高最高为1.76米，最矮1.7米）嘴鼻处于坑沿0.2米以下。

图2  事故操作坑示意图

正常情况下，空气含氧量为21%左右。低于19.5%时，人就会变得呼吸加速、感觉到疲劳和无力。低于12%时，呼吸会变得困难。低于10%时，会出现呕吐、无法行动、失去意识甚至死亡。作业坑内氩气充满后，空气被排出坑外，即使作业人员在站立情况下也无法正常呼吸到空气（见图3）。

图3  氩气充满操作坑示意图

操作坑三面均为1.7米垂直陡壁，未设置便于逃生的斜坡或梯步，仅在操作坑道入口1.15米以下设置了坡道，且有两根横向悬空的PPR管。当操作坑内三名作业人员感觉身体不适或乏力时，潜意识集中朝坑道相对较浅的出口方向逃生，由于受坑口1.15米高直坎和两根PPR管影响，加之坑口宽度仅1.4米，三人逃生自救困难，缺氧窒息。

2.天然气样品检测。

2022年11月22日，达州市质量技术监督检验测试中心对事故作业点周边及门站三个点位管道内进行天然气抽样检测。报告：甲烷、乙烷、丙烷、C4烷烃、C5烷烃、总硫、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢结果均在规定值范围之内，无天然气中毒条件。

3.尸表检验。

2022年11月24日，巴中市公安局物证鉴定所对赵晓攀、王尧禹两名死者进行了尸表检验。

4.毒物化验。

2022年11月28日，成都市公安局物证鉴定所对死者赵晓攀、王尧禹、吴春林心血进行了毒物化验。

5.老管道封存气体检测。

根据燃气老旧管道改造工艺，新管道接驳后，老管道要进行封口处理。事故当天，泡木梁村最早进行碰口作业，并及时对老管道进行了封口。天堡寨、钱库村虽然因作业中发生事故中断，但在随后的善后工作中也完成了封口。对老管线中残余气体检测可以确认本次事故置换气体的种类。2022年12月12日，上海复达检测技术集团有限公司对现场三个作业点原老管道内封存气体进行了抽样检测。

# 二、事故发生经过及应急处置评估

## （一）事故发生经过。

2022年11月19日12时40分至13时30分，作业队伍陆续关闭柳林阀室及相关支线阀门，随后在柳林阀室进行点火放空，14时30分放空结束。14时40分，在观音庵阀室开始稳定注入气体进行置换，到16时许柳林阀室放空管火焰熄灭，16时15分注气结束。作业队伍对放空点柳林阀室燃气检测（4次数据为：0PPM），16时40分许关闭放空阀，开始泡木梁村作业点管道切割、焊接等施工，18时30分许，泡木梁村作业点作业结束，作业队伍到泡木梁一农户家吃晚饭。饭后，赵晓攀驾驶皮卡车与吴春林、王尧禹一起前往钱库村作业点，另一组赵晓兵、李小兵则前往天堡寨点位。19时30分，志丰劳务公司土建班组杂工苟桂中到达钱库村作业点，看见赵晓攀、吴春林、王尧禹已在操作坑中开始作业，已将旧管道一端切割开，苟桂中站在操作坑外用长杆水瓢随时清理坑中渗水。20时10分，赵晓兵让兴圣天然气公司焊工李小兵、气体检测员吴戈去钱库村作业点拿热缩套，二人到达钱库村作业点，发现赵晓攀、吴春林、王尧禹三人正在操作坑内作业，未制止三人未经气体检测开始作业的行为，拿上热缩套即返回天堡寨作业点。20时20分，苟桂中去作业点旁的农户家上厕所回来时发现坑中三人均已晕倒在操作坑（见图4），上前施救未果，便打电话向志丰劳务公司现场负责人任良勇报告。20时26分许，收到事故报告的杨军、邓力、李小兵、吴戈、王天琦等人随即赶到事发现场。

图4  3人晕倒时体态示意图

杨军立即组织现场人员开展施救并安排邓力在20时29分拨打120及报警电话。期间李小兵、王天琦自发跳下坑中救人，其余人员在坑道周边协助。在救援过程中，王天琦晕倒在坑中被在场人员救出，李小兵也感觉身体不适，爬出坑后感到眩晕。现场其他人员在坑边将赵晓攀、吴春林、王尧禹拖拽至坑外轮流进行心肺复苏及人工呼吸，王天琦经现场救护苏醒。

21时20分，恩阳区人民医院三辆救护车到达现场。22时10分，5名受伤人员送达巴中市中心医院。20日1时08分，赵晓攀、吴春林、王尧禹经抢救无效死亡。

## （二）事故应急处置及评估情况。

1.事故信息接报及响应情况。

2022年11月19日20时32分，杨军电话向李辉汇报钱库村事故情况。20时57分，李辉向公用事业集团董事长王良春、总经理张界平分别汇报事故情况。21时30分，兴圣天然气公司向恩阳区应急局、恩阳区住房城乡建设局等单位电话报告了事故情况。20日6时50分，分别向市住房城乡建设局、恩阳区应急局、恩阳区住房城乡建设局书面报告了事故情况。

11月19日22时57分，市应急局接报后立即电话报市委、市政府总值班室。20日2时39分，书面初报应急厅指挥中心，11时50分，向应急厅指挥中心续报，13时27分第二次书面向应急厅指挥中心续报。市住房城乡建设局于20日1时31分向住房城乡建设厅电话报告事故情况。3时58分向市委、市政府值班室、住房城乡建设厅值班室书面报告了事故情况。

11月19日22时许，恩阳区委、区政府接报后，迅速启动应急预案，成立恩阳区现场救援指挥部，区委常委、区政府常务副区长朱夷平，副区长屈富民、向荣带领公安、应急、住建等部门同志赶赴现场指挥、协调，迅速控制事态，疏散人员，安抚民心，稳定群众，积极做好善后处理工作。23时许，市政府副市长李本勇率市住房城乡建设局、应急局等部门同志赶赴现场，指导现场抢险救援工作，并对抢险救援及事故调查作出安排部署，到市中心医院看望受伤人员。应急厅、住房城乡建设厅接到事故信息报告后，立即派出工作组到事故现场指导应急处置和事故调查等相关工作。

2.医疗救治和善后情况。

事故发生后，恩阳区和兴圣天然气公司成立了信息联络组、善后处置组、后勤保障组、事故调查组、隐患排查组、疫情防控组等六个工作专班，成立3个善后处置小组，“一对一”做好伤亡人员家属的食宿保障、思想安抚和心理疏导。2022年11月27日与3名死者家属达成赔付协议，并于当日火化。2022年11月25日王天琦、李小兵治愈出院。

3.事故应急处置评估。

事故应急处置过程中，应急救援、舆论引导、善后处置等工作有序开展，属地政府和各级部门响应及时，救援过程协作有力，科学得当，2名受伤人员得到及时救治，避免事故扩大及衍生事故发生。

# 三、事故原因

## （一）直接原因。

兴圣天然气公司违规使用氩气代替密度小的氮气用于气体置换；燃气管道切割开后，在高差和重力作用下，管道中的氩气快速向低点位作业点操作坑泄放并在碰口操作坑内大量聚集，导致操作坑内氧气含量迅速下降；3名作业人员在未经强制通风、检测氧含量的条件下在操作坑内作业，导致缺氧窒息死亡。现场救援人员盲目施救，造成2人受伤。

## （二）间接原因。

1.兴圣天然气公司施工作业现场管理混乱，无现场监护人员，无基本的救援器材及设备。

2.兴圣天然气公司编制的方案未明确各点位具体作业顺序，未将缺氧危险作业纳入碰口作业安全风险辨识范围；方案附属的《中毒窒息事故现场处置方案》处置措施流程不符合《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006）规定。

3.兴圣天然气公司未对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

4.兴圣天然气公司未将仪巴线管道路线日常优化提升线路更换管道工程报燃气主管部门批准，出现监管盲区。

5.地方党委政府和有关部门履行安全生产“属地管理”和“三管三必须”不到位，安全监管不到位，未将燃气设施改动工程纳入燃气安全专项整治重要内容，未对燃气管道施工安全进行重点监管。

# 四、调查发现的问题

## （一）事故单位及相关单位。

### 1.兴圣天然气公司。企业安全生产主体责任落实不到位，专项整治工作流于形式，对燃气管道建设项目安全风险辨识不全面，风险管控措施缺失；未对作业人员进行安全教育培训和技术交底；未按方案施工作业，违规变更置换气体种类；作业现场强制通风和气体检测仪器等安全设施缺失，现场安全监管监护缺失；对施工现场负责人违规聘用临时劳务人员行为失管失察，施工作业组织、管理混乱；事故发生后，救援处置不当，盲目施救。

### 2.公用事业集团。无专门的安全管理机构，未按“三管三必须”原则认真履行安全生产责任，对下属企业开展燃气专项整治等工作安排部署、督促检查不力，对兴圣天然气公司存在的问题失管失察。

### 3.国资运营集团。落实“三管三必须”要求有差距，未有效履行出资人的安全生产监管责任，对下属公用事业集团及兴圣天然气公司开展燃气专项整治等工作安排部署、督促检查不力。

## （二）党委政府及相关部门。

### 1.恩阳区住房城乡建设局。未按照“三管三必须”要求全面履行燃气行业安全生产监督管理工作职责。作为辖区燃气行业主管部门，开展燃气行业安全生产专项整治工作不深入、不细致，未将燃气管线施工作业纳入常态化监管；对事故发生单位在辖区违规施工作业行为失管失察。2022年燃气专项整治期间，对兴圣天然气公司在本辖区内的经营活动进行过安全检查，未发现安全隐患，也未将燃气工程项目施工作业纳入检查内容。

### 2.恩阳区下八庙镇党委政府。贯彻落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）关于“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求有差距，落实属地监管责任不力。2022年开展燃气专项整治行动4次，对重点餐饮行业、人员密集公共场所等69家企事业单位进行了排查整治，未发现兴圣天然气公司燃气设施改动工程情况。

### 3.恩阳区委、区政府。安全发展理念树立不牢，落实属地安全监管责任有差距，未严格督促区住房城乡建设部门和乡镇党委政府落实好燃气设施改动工程、城镇燃气安全排查整治工作。

### 4.巴中市住房城乡建设局。未按照“三管三必须”要求全面履行燃气行业安全生产监督管理工作职责。对市属国有燃气经营企业监管不到位，未能督促企业履行好安全生产主体责任；“护安2022”专项执法行动开展不力，只检查不处罚；对全市燃气行业安全管理指导力度不够，未严格督促辖区燃气行业主管部门深入开展城镇燃气安全排查整治工作。2022年燃气专项整治期间，对兴圣天然气公司开展了“双随机”检查，发现问题隐患6项，但未将燃气工程项目施工作业纳入检查内容。

### 5.巴中市国有资产监督管理委员会。未按照“三管三必须”要求全面履行国有企业出资人安全生产监督管理工作职责，督促国有企业牢固树立安全发展的理念不够，国有企业隐患排查治理不彻底。2022年未开展燃气方面的安全检查。

# 五、事故责任认定及处理建议

## （一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员。

1.赵晓攀，男，在未经强制通风、检测氧含量的条件下在操作坑内作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.吴春林，男，在未经强制通风、检测氧含量的条件下在操作坑内作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

3.王尧禹，男，在未经强制通风、检测氧含量的条件下在操作坑内作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

## （二）已被司法机关采取强制措施人员。

1.杨明喜，男，兴圣天然气公司抢险维修部经理。在仪巴线管道更新工程碰口置换作业中负责置换气体的采购、碰口点管道的连接、检查以及施工现场安全监管。违规将作业方案中明确用于气体置换的氮气更换为密度更大的氩气，致使氩气加速向低点位的钱库村作业点操作坑泄漏，导致事故发生；私自聘请《特种设备焊接作业人员证》失效的赵晓攀从事碰口作业；未对现场作业人员进行教育培训，未严格督促现场作业人员按照缺氧危险作业安全规程作业；在事故发生后涉嫌组织赵晓兵、彭宽等人员统一口供，阻碍事故调查。对事故负有直接责任，涉嫌犯罪，公安机关已立案侦查。

2.邓力，男，兴圣天然气公司生产运行部经理。所在部门负责高、中、低压燃气管道的泄漏检测等工作，并负责本次碰口置换作业中注氮作业的实施。在实施气体置换前未对气体进行认真核验，导致不符合方案规定的氩气用于气体置换；未安排人员对碰口作业环境气体进行检测。对事故负有直接责任，涉嫌犯罪，公安机关已立案侦查。

3.魏炯益，男，兴圣天然气公司安全总监。作为公司分管安全管理、工程技术、抢险维修的领导以及本次碰口置换作业副总指挥，未严格督促落实从业人员安全生产教育和培训工作；对本单位隐患排查治理不深入，对方案的编制、审查把关不严，造成安全风险辨识不彻底、碰口置换作业方案操作性不强。对事故负有主要管理责任，涉嫌犯罪，公安机关已立案侦查。

4.杨军，男，兴圣天然气公司副总经理。作为整个仪巴线管道更新工程牵头负责人，未将该工程实施方案按规定报燃气主管部门批准；同时作为本次碰口置换作业总指挥，在整个工程施工作业中指挥协调不力，对工作人员违规更换置换气体、碰口作业前未开展气体检测、作业人员违规作业等行为失管失察。对事故负有主要管理责任，涉嫌犯罪，公安机关已立案侦查。

## （三）对有关公职人员的处理建议。

对于在事故调查过程发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市纪委监委追责问责审查调查组。对有关人员党纪政务处分、组织处理和单位的处理意见，由市纪委监委提出。

## （四）对事故有关单位和人员的处理建议。

1.事故有关单位的处理建议。

（1）巴中市兴圣天然气有限责任公司。在仪巴线管道更新工程碰口置换作业的安全风险辨识、方案编制、安全技术交底、置换气体采购、施工组织管理、现场安全监护、事故救援等环节失管失控，导致事故发生。对本次事故发生负有直接责任，建议由巴中市应急管理局依法给予行政处罚，并纳入安全生产信用信息管理，实施联合惩戒。

（2）巴中市公用事业投资集团股份有限公司。落实企业安全生产主体责任有差距，对下属企业安全生产工作督促不力，对巴中市兴圣天然气有限责任公司违规施工作业行为失察。建议由国资运营集团根据相关规定进行处理。

（3）巴中市国有资本运营集团有限公司。落实企业安全生产主体责任有差距。建议由市国资委根据相关规定进行处理。

2.事故有关人员的处理建议。

（1）李辉，男，民进会员，公用事业集团副总经理，同时兼任兴圣天然气公司执行董事、总经理，负责兴圣天然气公司全面工作。履行公司安全生产第一责任人职责不到位，未严格组织制定并实施本单位安全生产操作规程；未严格组织实施本单位从业人员安全生产教育和培训工作；对本单位的安全生产工作督促、检查不到位，隐患排查治理工作不深入。对事故发生负有重要管理责任，建议由巴中市应急管理局依法给予行政处罚。对其履职不到位等问题，移交有干部管辖权的监察机关依规依法处理。

（2）杨军，男，中共党员，兴圣天然气公司党总支书记，公司安全生产管理领导小组组长。履行安全生产“党政同责”职责不到位，对企业安全生产工作安排部署不深不细，对本单位的安全生产工作督促、检查不到位，对事故发生负有重要管理责任，建议由巴中市应急管理局依法给予行政处罚。对其履职不到位等问题，移交有干部管辖权的纪检监察机关依规依纪依法处理。

（3）张海洋，2020年5月至2023年1月任兴圣天然气公司安全管理部副经理。制定的碰口作业方案机械套用模板，未结合仪巴线碰口置换作业实际情况进行细化完善，方案内容针对性、操作性不强；未通知综合部负责人张也参加碰口置换作业专题会，导致张也未安排专职安全生产管理人员唐洁履行安全监管职责，对事故发生负有一般管理责任。对其履职不到位等问题，移交有干部管辖权的纪检监察机关依规依纪依法处理。

（4）刘锋，2020年5月至2022年12月任兴圣天然气公司抢险维修部副经理。按照李辉安排伪造了《有限空间作业审批表》《动火作业申请单》《动火作业许可证》，并将伪造的相关资料提交给事故调查组，导致事故调查组对环境气体检测情况做出了错误认定。对其履职不到位等问题，移交有干部管辖权的纪检监察机关依规依纪依法处理。

（5）吴戈，男，兴圣天然气公司生产运行部检测班组组长。未对碰口作业环境气体进行检测；在发现钱库村点位作业人员在未经气体检测的情况下擅自进行管道切割焊接作业后，未制止违规作业行为，也未按规定及时向现场安全管理人员或单位负责人报告。对其履职不到位等问题，移交有管辖权的监察机关依规依法处理。

（6）张界平，男，中共党员，公用事业集团总经理。主抓集团公司安全生产工作，对兴圣天然气公司安全生产责任制的落实督促检查不到位。对其履职不到位等问题，移交有干部管辖权的纪检监察机关依规依纪依法处理。

（7）王良春，男，中共党员，公用事业集团董事长，领导集团公司全面工作。对兴圣天然气公司安全生产责任制的落实督促检查不到位。对其履职不到位等问题，移交有干部管辖权的纪检监察机关依规依纪依法处理。

（8）赵启富，男，国资运营集团总工程师，协助总经理刘张抓好安全生产工作。对下属控股企业工程项目存在的安全问题失管失察。对其履职不到位等问题，移交有干部管辖权的监察机关依规依法处理。

## （五）调查发现的其他违法行为处理建议。

四川巴中市巴州制氧厂气体充装不规范，违规将氩气充装入氮气瓶中，建议由市市场监督管理局调查处理。

# 六、事故防范措施建议

此次事故代价十分惨重，教训十分深刻，暴露出企业主体责任不落实，燃气行业安全管理不到位，地方党委政府安全发展理念树得不牢等突出问题。为进一步推动燃气安全管理工作走深走实，压实燃气企业主体责任，全面履行燃气行业安全管理责任，强化属地管理责任，防范类似事故再次发生，切实保障人民群众生命财产安全，提出以下防范措施。

（一）提高政治站位，切实增强责任感紧迫感。各级各部门要深入贯彻习近平总书记关于安全生产特别是燃气安全工作的重要指示精神，认真落实全国、全省安全生产电视电话会议要求，牢固树立安全发展理念，坚决扛起防风险保安全重大政治责任，坚持人民至上、生命至上，以时时放心不下的责任感和事事落实到位的执行力，抓实抓细安全生产工作，全力防范化解重大安全风险隐患，切实维护人民群众生命财产安全，以高水平安全服务保障高质量发展。

# （二）压实各方责任，把责任落实到最小工作单元。全市燃气企业要切实履行安全生产主体责任，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。要全面加强企业员工安全教育培训与应急演练，强化对施工方案编制、审核、批准各环节的严格管理，加强施工作业现场安全监护，确保作业前应强制通风装置、检测、监测报警装置配备齐全并正常使用。各级行业监管部门要全面落实“三管三必须”的要求，要强化燃气管线施工作业全过程安全监管监控，细化部门职责分工，坚决堵塞行业领域安全监管漏洞。各级党委政府要始终坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，把燃气安全纳入地方安全生产重点工作，厘清燃气经营、充装、工程施工等各环节安全监管责任，坚决避免监管盲区。各级安办要发挥综合协调、安全生产党政同责考核、督查的“指挥棒”作用，多措并举用好“两书一函”、警示曝光等“组合拳”，推动《巴中市市级部门和单位安全生产职责规定》落到实处。

（三）严格执法监管，严厉打击燃气安全违法行为。各级各部门要加大燃气工程项目执法检查力度，重点关注新建、改建项目规划、建设手续是否齐全，及时查处人员无证上岗和违规作业行为以及工程项目违法分包、转包和挂靠资质、以包代管、野蛮施工等违法违规行为，确保工程建设质量和安全。对违法违规行为，要加大处罚力度，对施工单位、监理单位等安全管理缺位，施工现场混乱等情况，要从严从重处罚，定期通报、警示或约谈，压实主体责任和监理责任。对危及公共安全的严重违法行为，及时移送司法机关处理。

（四）强化专项整治，全面提升燃气本质安全水平。各级各部门要全面落实国务院安委会、省安委会和市安委会关于燃气安全防范工作部署，继续开展燃气安全排查整治。要组织力量对重点燃气经营、储存、运输、使用、燃气具生产销售单位，再次开展全覆盖安全排查。要结合前期排查整治工作，对餐饮等使用燃气的公共场所进行一次全覆盖入户安全检查“回头看”，重点整治餐饮等经营性场所未安装可燃气体报警装置、报警器质量不达标、适用气型不符、安装位置不正确或不在工作状态、气瓶间未安装可燃气体报警装置等问题。要防范燃气具产品生产和销售渠道源头安全风险，严厉打击制售假冒伪劣燃气具行为，有序推进老化管道更新改造等。着力从根本上消除事故隐患，全面提升燃气本质安全水平。

（五）坚持源头治理，全面加强安全生产工作。各级各部门坚持源头治理，对存在重大安全风险的项目实行“一票否决”，健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，做到问题和产生问题的制度管理漏洞整改“双归零”，巩固安全生产专项整治三年行动和专项整治成效，推动“表面安全”向“本质安全”转变。举一反三，扎实开展建筑施工、交通运输、工贸、消防、危化、煤矿、非煤矿山等重点行业领域专项整治，深入分析安全生产共性问题和突出隐患，深挖背后的深层次矛盾和原因，全面辨识安全风险，认真开展隐患排查治理，坚决消除各类重大安全隐患，确保安全生产形势总体稳定。

# Footnotes

《工程劳务分包合同》约定期限3年，自2020年10月1日起至2023年10月1日止；约定经营范围：“施工项目中的土石方开挖、回填、阀井砌筑等工程内容”。2021年7月30日，双方签订补充协议，将约定工作范围变更为：“施工项目中的土石方开挖、回填、阀井砌筑等；天然气管道安装、改造、抢险维修等劳务”。

.《建设工程质量管理条例》第十二条：实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。下列建设工程必须实行监理：（一）国家重点建设工程；（二）大中型公用事业工程；（三）成片开发建设的住宅小区工程；（四）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（五）国家规定必须实行监理的其他工程。《建设工程监理范围和规模标准规定》大中型公用事业工程，是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目：(一)供水、供电、供气、供热等市政工程项目；(二)科技、教育、文化等项目；(三)体育、旅游、商业等项目；(四)卫生、社会福利等项目；(五)其他公用事业项目。国家规定必须实行监理的其他工程是指：(一)项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：(1)煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目；(2)铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目；(3)邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目；(4)防洪、灌溉、排涝、发电、引(供)水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目；(5)道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目；(6)生态环境保护项目；(7)其他基础设施项目。(二)学校、影剧院、体育场馆项目。

.《仪巴线管道路线日常优化提升线路更换管道工程碰口置换方案》明确了本次碰口置换工作总指挥杨军、副总指挥魏炯益，负责审批碰口置换方案，协调统一指挥各作业组的行动。明确了本次碰口置换工作各部门分工，其中抢险维修部杨明喜负责氮气及附属设施的购买、运输，管道工程碰口所需材料的准备。负责管道碰口置换工作所需材料的领取、注氮、注氮接头与之有关的管道的安装、拆卸和碰口点管道的连接、检查、补伤补口、施工现场的安全监管，操作坑的开挖、回填，抽水机具的准备；生产运行部邓力负责本次作业所有注氮作业的实施；负责所涉及沿线管道的检漏；混合气体的检测。明确本次置换气体为氮气。明确了本次碰口置换作业所需材料的准备、施工技术要求、安全措施、注意事项。

.巴中市公安局物证鉴定所法医学尸体检验报告“（巴）公（物）鉴（尸检）字〔2022〕103号”、“（巴）公（物）鉴（尸检）字〔2022〕104号”结论：死者赵晓攀、王尧禹全身未见机械性损伤，可排除机械性损伤致死可能。

.成都市公安局物证鉴定所检验报告“成公鉴（理化）字〔2022〕3931号”结论：未检出鼠毒强、安眠酮、巴比妥等毒物成分；检出碳氧血红蛋白饱和度分别为7.8%、8.0%、6.4%；检出硫化物含量分别为0.12mM、0.20mM、0.51mM。表明死者一氧化碳、硫化物低于常规致死含量，排除有毒气体中毒死亡。

.复达检测集团测试报告，报告编号：FT-20221208021结论：天堡寨、泡木梁村、钱库村氩含量分别为1.1%V/V、5.2%V/V、1.1%V/V。

.《缺氧危险作业安全规程》4.1.1当从事具有缺氧的危险作业时，按照先检测后作业的原则，在作业开始前，必须准确测定作业环境空气中的氧气浓度，并记录下列各项：a测定日期；b测定时间；c测定地点；d测定方法和仪器；e测定时间的现场条测定结果。在准确测定氧气浓度前严禁进入该作业场所。4.2在作业进行中应检测作业环境空气中氧气浓度的变化并随时采取必要的措施。在氧气浓度可能发生变化的作业时应保持必要的测定次数或连续监测。4.3.12在存在缺氧危险的作业场所，应配备必要的抢救器具。如：呼吸器、梯子、绳缆以及其他必要的器具和设备。以便在非常情况下抢救作业人员。

.《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第六条:工贸企业应当对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。专项安全培训应当包括下列内容:（一）有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施；（二）有限空间作业的安全操作规程；（三）检测仪器、劳动防护用品的正确使用；（四）紧急情况下的应急处置措施。安全培训应当有专门记录，并由参加培训的人员签字确认。

.《四川省城镇燃气管理条例》第三十七条：因工程建设或者改造，确需迁移、改装或者拆除市政公共燃气设施的，建设单位和施工单位应当与燃气经营企业共同制定改动方案，报经县级人民政府燃气管理部门批准。